## Slide 1: Se han detectado problemas de calidad de datos que sugieren tratar como temporales las conclusiones que se van a presentar
Se ha solicitado una nueva extracción de los datos desde los medidores para comprobar si efectivamente puede haber habido problemas de calidad de datos
La generación en DC es unas 10 veces superior en la planta 1 que en la 2
Corriente contínua generada en cada planta (Kw)
Eficiencia de cada planta (%)
La eficiencia de la planta 2 está en torno al 10%
95%
10%
%
Eficiencia media en el período
PENDIENTE SEGUNDA REVISIÓN

## Slide 2: Las dos plantas reciben altas y similares cantidades de irradiación, sin muestra de que haya ningún problema en este punto
Irradiación por planta (Kw/m2)
Temperatura ambiente (ºC)
Temperatura módulo (ºC)
PLANTA 1
PLANTA 2
726
758
25,5
28
31,1
32,7
Las diferencias medias encontradas entre las plantas no permiten pensar que existan grandes diferencias en la capacidada de gererar corriente contínua

## Slide 3: La generación de DC de la planta 1 es correcta, los módulos parecen llevar DC a los inverters
Los patrones intradía son similares y correctos, a excepción de algunos días concretos, donde no se aprecia que haya un problema estructural
horas_día
horas_día
kW_DC
kW_DC

## Slide 4: La generación de DC de la planta 2 NO funciona bien, los módulos llevan muy poco DC a los inverters incluso en las horas de mayor irradiación
Los niveles de producción de DC de la planta 2 son constantes, pero siempre unas 10 veces por debajo de los niveles de la planta 1

## Slide 5: Se ha detectado un mal funcionamiento de los inverteres de la planta 1, que solo consiguen transformar en torno al 10% de DC en AC
Los inverters de la planta 1 tienen una eficiencia constante, aunque muy baja

## Slide 6: La transformación de DC a AC de la planta 2 es correcta, los inverters consiguen una eficiencia superior al 97%
Inverters planta 2
Eficiencia

## Slide 7: Tras el análisis realizado se recomienda un plan de acción de 3 pasos
Calidad de datos
PLANTA 1
PLANTA 2
ACCIÓN #1: Plan integral de mejora de calidad de datos
Irradiación
Producción DC
Eficiencia Inverters
ACCIÓN #2: Revisión de los módulos de los inverters señalados en la planta 2
ACCIÓN #3: Mantenimiento de todos los inverters de la planta 1